## beräkning eget Bostads-FTX
Förutsättningar för ventilationsaggregat |  |  |  |  | Beräkning för Stockholm/Bromma | [9 empty] | Beräkna energi- och effektbehov enligt denna Excel-mall
Frånluftsflöde |  | 1000 | l/s | [11 empty] | Från detaljerade mätdata för ventilationsaggregat under minst 6 veckor under uppvärmningssäsong (Om möjligt 5 eller 10-min-sampling)
Tilluftsflöde |  | 950 | l/s
Tilluftstemperatur |  | 19 | C | [11 empty] | Helst bör utetemperaturen variera mellan +5C och -15C
Frånluftstemperatur |  | 22 | C | [11 empty] | Beräkna temperaturverkningsgrad och luftflödesbalans
Atemp |  | 2500 | kvm | [7 empty] | Extra heat demand radiators |  |  |  | Använd inte temperaturverkingsgrad i FTX styr, som kan innehålla begränsning
Antag Tverk 0,5 vid Tute -12C - -15C | [10 empty] | due to greater air flow |  |  |  | Avrunda utomhustemperaturen till närmaste heltal
Temp.höjn tilluftsfläkt |  | 0.4 | C | [7 empty] | imbalance than 0,95 |  |  |  | Sortera på avrundad utomhustemeratur
[6 empty] | Luftflödes- |  | Ventilationsaggregat |  |  |  | Apartments |  |  | Beräkna medeltemperaturverkningsgrad samt luftflödesbalans för respektive avrundad utomhustemperatur
Tutem | Tefv | Tverkm | Tim | Tevvx | Gradtim | Balans |  | Pevb | Qevb |  |  | dPrad | dQrad
-15 | -15 | 0.5 | 2 | 3.5 | 31 | 0.95 |  | 17.214 | 34.428 |  |  | 0 | 0 |  | Lägg in i kolumn C (medelverkningsgrad) och G (luftflödesbalans) så beräknas vent.agg.
-14 | -14 | 0.5 | 10 | 4 | 150 | 0.95 |  | 16.644 | 166.44 |  |  | 0 | 0 |  | Saknas några värden antag rimliga värden på saknade värden
-13 | -13 | 0.5 | 18 | 4.5 | 261 | 0.95 |  | 16.074 | 289.332 |  |  | 0 | 0 |  | Energi och effektbehov beräknas i Excel-arket
-12 | -12 | 0.5 | 23 | 5 | 322 | 0.95 |  | 15.504 | 356.592 |  |  | 0 | 0 |  | Beräkna fbh fuktalstring om mätdata finns för fuktinnehåll i frånluft samt uteluft/ tilluft
-11 | -11 | 0.5 | 26 | 5.5 | 351 | 0.95 |  | 14.934 | 388.284 |  |  | 0 | 0
-10 | -10 | 0.55744 | 31 | 7.838 | 346.0221 | 0.95 |  | 12.2687 | 380.3292 |  |  | 0 | 0
-9 | -9 | 0.58928 | 60 | 9.2676 | 583.9419 | 0.95 |  | 10.6389 | 638.3337 |  |  | 0 | 0
-8 | -8 | 0.68682 | 56 | 12.6047 | 358.139 | 0.95 |  | 6.8347 | 382.7424 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Energi och effektkostnader
-7 | -7 | 0.68304 | 63 | 12.8082 | 390.0862 | 0.95 |  | 6.6027 | 415.9703 |  |  | 0 | 0
-6 | -6 | 0.70929 | 73 | 13.8602 | 375.2025 | 0.95 |  | 5.4033 | 394.4428 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Fjärrvärme (Avrundat Stocholm Exergi priser, 2024)
-5 | -5 | 0.70878 | 83 | 14.1371 | 403.6248 | 0.95 |  | 5.0878 | 422.2843 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Effekt |  |  | 1100 | kr/kW
-4 | -4 | 0.71966 | 116 | 14.7112 | 497.4986 | 0.95 |  | 4.4332 | 514.2524 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Energi (vinter) |  |  | 0.82 | kr/kWh
-3 | -3 | 0.72511 | 178 | 15.1278 | 689.2568 | 0.95 |  | 3.9583 | 704.5847 |  |  | 0 | 0
-2 | -2 | 0.72892 | 285 | 15.4942 | 999.162 | 0.95 |  | 3.5406 | 1009.0846 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elenergi inkl nätkostnader mm |  |  | 1.5 | kr/kWh
-1 | -1 | 0.73957 | 381 | 16.01 | 1139.1824 | 0.95 |  | 2.9526 | 1124.9319 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0.74021 | 490 | 16.2845 | 1330.5813 | 0.95 |  | 2.6396 | 1293.4227 |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 0.78111 | 438 | 17.4034 | 699.321 | 0.95 |  | 1.3642 | 597.498 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Effekt | 17.214 | 1100 | 18935.4
2 | 2 | 0.8063 | 378 | 18.1261 | 330.3353 | 0.95 |  | 0.54025 | 204.2142 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Energi | 9436.0936 | 0.82 | 7737.5968
3 | 3 | 0.80791 | 361 | 18.3503 | 234.5243 | 0.95 |  | 0.2846 | 102.7417 |  |  | 0 | 0
4 | 4 | 0.80915 | 402 | 18.5647 | 174.997 | 0.95 |  | 0.04026 | 16.1845 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Elenergi | 13000 | 1.5 | 19500
5 | 5 | 0.8086 | 438 | 18.6 | 175.2 | 0.95 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
-15C - +5C | [8 empty] | 9436.0936 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Total kostnad/år |  | 46172.9968
5,5 - 15,0 |  |  | 25930 | gradtim |  | 0.95 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Totalt |  |  | 9436.0936 | kWh |  | Pevb+dPrad -15C |  | 17.214
[9 empty] | 3.7744 | kWh/kvm,år |  |  |  |  | kW
El till fläktar inklusive extra tryckfall för ev förvärmningsbatteri minus ev elbesparande åtgärder (tryckfallsminskade) | [8 empty] | 13000 | kWh |  | Total energianv
Pumpel till ev förvärmning | [9 empty] | kWh |  | Värme | 9436.0936 | kWh
Pumpel till ev förkylning | [9 empty] | kWh |  | El | 13000 | kWh |  | Investering |  | 600000
[7 empty] | El | Total | 13000 | kWh |  | Totalt | 22436.0936 | kWh |  | Årlig kapitalkostnad |  | ???
[7 empty] | El | Specifik | 5.2 | kWh/kvm,år |  | Specifik energi | 8.9744 | kWh/kvm,år |  | Övriga driftkostnader |  | ???
|  |  |  | FJV | 0.7 |  | Primärenergi |  | 30005.2655
|  |  |  | El | 1.8 |  | Primärenergital |  | 12.0021